| 1. Назначение 5. Гарантийные обязательства. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам, приведённым в таблице, при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения и эксплуатации огнетушителя – 12 месяцев со дня продажи или 24 месяца с даты изготовления. 6. Техническое обслуживание. 6.1 По истечении 10 лет со дня выпуска проводятся испытания на прочность и герметичность огнетушителя в соответствии с техническими условиями. 6.2 Техническое освидетельствование проводят на станциях техобслуживания при перезарядке огнетушителя. 7. Свидетельство о приёмке. Огнетушитель воздушно-эмульсионный переносной закачной соответствует техническим условиям ТУ 4854-004-77055514-13 и признан годным к эксплуатации. Штамп СК Дата выпуска отмечена на этикетке. | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ЗАКАЧНОЙ ОВЭ- 2(з) - АВЕ, ОВЭ- 5(з) - АВЕ, ОВЭ- 6(з) – АВЕ ТУ 4854- 004- 77055514- 13 ПАСПОРТ г.Тула |
| --- | --- |

1.1.Огнетушители воздушно-эмульсионные переносные ОВЭ-2(з), ОВЭ-5(з), ОВЭ-6(з) предназначены в качестве первичного средства для тушения пожаров классов А (горение твёрдых веществ), В (горючих жидкостей), и электроустановок, находящихся под напряжением до 10000 В в административных и жилых зданиях, на промышленных предприятиях, складах хранения различных материалов, а также на транспорте.

1.2.Огнетушители не предназначены для тушения загораний материалов, горение которых происходит без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий).

1.3.Огнетушители выпускаются в климатическом исполнении У, категории 2 по ГОСТ 15150.

2. Основные технические параметры и характеристики.

| Наименование показателей | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОВЭ-2(з) | ОВЭ-5(з) | ОВЭ-6(з) |
| 1.Вместимость корпуса, л | 3,50,5 | 8,5±0,75 | 101 |
| 2. Объём ОТВ, л | 2,0-0,1 | 5,0-0,25 | 6,0-0,3 |
| 3. Рабочее давление в корпусе, МПа | 1,60,2 |  |  |
| 4.Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее | 6 | 10 | 10 |
| 5. Длина струи ОТВ, м, не менее | 2 | 3 | 4 |
| 6. Огнетушащая способность: - по классу А - по классу В | 2 А 55 В | 6 А 183 В | 6 А 183 В |
| 7. Габаритные размеры, мм, не более:: - высота - диаметр корпуса | 435 130 | 560 150 | 585 170 |
| 8. Полная масса , кг, не более | 3,6 | 9 | 10 |
| 9. Огнетушащее вещество | Огнетушащее вещество «ФЭМ» по ТУ 2481-368-05744685--2011 |  |  |
| 10. Диапазон температур эксплуатации и хранения, Со | От -40 ºС до +50ºС |  |  |
| 11. Срок службы, лет | 10 |  |  |

Комплект поставки.

|  | ОВЭ-2(з) | ОВЭ-5(з) | ОВЭ-6(з) |
| --- | --- | --- | --- |
| огнетушитель | 1 | 1 | 1 |
| шланг с насадком | - | 1 | 1 |
| насадок | 1 | - | - |
| кронштейн (по заказу) | 1 | 1 | 1 |

3. Принцип действия.

3.1 Принцип действия огнетушителя основан на вытеснении жидкого огнетушащего вещества (ОТВ) под действием сжатого газа через специальную систему сифонных трубок и специальный насадок. В качестве ОТВ используется вода со специальными добавками (фторсинтетический плёнкообразующий пенообразователь, антифриз и др.).

4. Указания по эксплуатации и безопасности.

4.1.Не реже 1 раза в 3 месяца проверять наличие давления в пределах зелёной шкалы индикатора.

4.2 В случаях падения давления необходимо произвести подкачку сжатым азотом.

4.3 Один раз в пять лет производить перезарядку огнетушителя. Перезарядка и ремонт огнетушителей должны производиться только в специализированных организациях.

4.4 Не допускаются:

- хранение огнетушителей вблизи нагревательных приборов;

- механические повреждения, попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, осадков и воздействие агрессивных сред;

- разборка огнетушителя, находящегося под давлением;

-эксплуатация огнетушителя без специального насадка;

-эксплуатация огнетушителя без специальной дополнительной сифонной трубки.