МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ (МОДУЛИ) ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ

МУПТВ «ТРВ-РИФ»-14[У1,5]-Г-ГЖ-01

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4854-001-37359533-2014 ПС

Зав. № ___________

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения ………………………………………………………………	3

- Назначение изделия………………………………………..………………….	3

- Основные технические характеристики……………………………...……..	3

- Комплектность…………………………………………………..…………........	4

- Устройство и принцип работы……………………………..………………….	5

- Указания мер безопасности………………………………..…………………	7

- Указания по монтажу……...…………………………………..………………..	7

- Маркировка и пломбирование………………………………………………..	8

- Транспортирование и хранение …………………………………………….	9

- Техническое обслуживание……………………………………………………	9

- Гарантийные обязательства …………………………………………………..	10

- Свидетельство о приемке…………………………………….………………..	11

- Сведения о заправках модуля………...………………………..……..............	12

- Сведения о срабатывании модуля…..………………………..………………	13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Настоящий паспорт на модуль пожаротушения тонкораспылённой водой (далее по тексту "модуль") является документом, объединенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, содержит описания устройства и принципа действия модуля, технические характеристики, гарантируемые предприятием-изготовителем, а также указания по его эксплуатации.

Модули изготовлены по техническим условиям ТУ 4854-001-37359533-2014.

Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию модуля, сохраняя его основные эксплуатационные параметры.

При изучении и эксплуатации модулей необходимо руководствоваться ГОСТ Р 53288 -2009 "Модульные установки пожаротушения тонкораспылённой водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний".

Примеры записи модулей при заказе и в других документах:

МУПТВ «ТРВ-РИФ»-14[У1,5]-Г-ГЖ-01-РИФ.ХХХ-ХХ-ТУ 4854-001-37359533-2014, где:

(1)      (2)

«ТРВ-РИФ» - наименование изделия;

14 - объем огнетушащего вещества, заправляемого в МУПТВ, дм3;

У1,5 – масса углекислоты, заправляемой в МУПТВ, кг;

Г - тип МУПТВ по водопитателю - сжатый газ;

ГЖ - вид огнетушащего вещества - газожидкостная смесь;

1- тип насадка по углу распыла;

2- длина выпускной трубы, см;

ТУ 4854-001-37359533-2014 - обозначение технических условий, в соответствии с которой изготовлена установка.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Модули предназначается для тушения пожаров класса «А», «В» и электрооборудования (до 1000В).

Модуль МУПТВ «ТРВ_РИФ»-14[У1,5]-Г-ГЖ-01 (далее по тексту модуль) рекомендуется для защиты:

- торговых и офисных помещений,

- производственных помещений,

- складских помещений,

- автостоянок,

- кабельных сооружений и т.п.

Проектирование модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ-РИФ» осуществляется согласно требований …………

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1      Тактико-технические	характеристики	модулей  МУПТВ «ТРВ-РИФ» -14[У1,5]-Г-ГЖ-01 приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование показателей с насадком-распылителем | «ТРВ-РИФ» -14-Г-ГЖ -01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РИФ.120 | РИФ.090 | РИФ.060 |
| 1. Максимальная высота размещения модуля, м, не более | 4 | 6 | 8 |
| 2. Угол распыла, град | 120 | 90 | 60 |
| 3. Номинальная вместимость баллона, л | 20+1 |  |  |
| 4. Состав ОТВ, в том числе: |  |  |  |
| - вода по ГОСТ 2874, л | 8±0,4 |  |  |
| - огнетушащее вещество «ФЭМ», ТУ 2481-368-05744685-2011, л | 6±0,3 |  |  |
| - углекислый газ, кг | 1,5±0,075 |  |  |
| 5. Газ-вытеснитель | Азот/Воздух |  |  |
| 6. Давление газа-вытеснителя, МПа (кгс/см2) | 12±1 (120±10) |  |  |
| 7. Защищаемая площадь очагов пожара класса А, м2,не более | 22 |  |  |
| 8. Защищаемая площадь очагов пожара класса В, м2,не более | 22 |  |  |
| 9. Время подачи ОТВ, с, не более | 10 |  |  |
| 10. Рабочее давление баллона, МПа (кгс/см2) | 14,7 (150) |  |  |
| 11. Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, МПа - минимальное - максимальное | 18 22 |  |  |
| 12. Параметры электропуска: - устройство пуска - ток срабатывания, А - ток контроля, А | УП-3М 0,5 0, 05 |  |  |
| 13. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ-4 |  |  |
| 14. Срок службы в составе установки, Не менее, лет | 10 |  |  |
| 15. Номинальная масса модуля без ГОТВ, кг | 25±1 |  |  |
| 16. Габаритные размеры, мм: - длина - диаметр баллона | 1400±10 159 |  |  |

4.	КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки входят:

- модуль в сборе –	1шт;

- паспорт на модуль –	1шт;

- ящик (по отдельной заявке) –	1шт.

5.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

  - Устройство.

Устройство модуля представлено на рис. 1. Модуль состоит из баллона  1, запорно-пускового устройства (ЗПУ) 2 и заправочно- контрольного устройства (ЗКУ) 3.

В состав ЗПУ 2 входит устройство электрозапуска 4, с установленным на нём посредством накидной гайки 5 пиропатроном 6 марки УП-3М. К ЗПУ 2 присоединена сифонная трубка 7, (находится внутри баллона и соединяет ЗПУ 2 с ОТВ). Снаружи к ЗПУ 2 присоединена выпускная труба 8, к которой, в свою очередь, присоединен ороситель 9.

В состав ЗКУ 3 входит устройство ручного открытия клапана (рычаг 10) ЗКУ, через который производится заправка модуля и контроль давления вытесняющего газа в нём. На ЗКУ 3 установлено  мембранное предохранительное устройство 12, срабатывающее при превышении давления в баллоне более 18 МПа. Рычаг 10 ЗКУ 3 снабжён предохранительной чекой 11. К ЗКУ 3 присоединена сифонная трубка 13 (находится внутри баллона и соединяет ЗКУ с плостью газа-вытеснителя). Снаружи к ЗКУ 3 присоединен манометр 14 для контроля давления газа-вытеснителя внутри баллона при открытом с помощью рычага 10 клапане ЗКУ.

Для заправки модуля при закрытом клапане ЗКУ манометр 14 вывинчивается. После присоединения заправочной арматуры на место манометра 14 с помощью рычага 10 открывается клапан ЗКУ и производится заправка модуля водой, огнетушащим составом «ФЭМ», углекислым газом, а затем наддув его газом-вытеснителем до давления 12±0,1 МПа, после чего клапан ЗКУ с помощью рычага 10 закрывают, а на место заправочной арматуры вкручивают манометр 14. Контроль давления газа-вытеснителя производят путем открытия клапана ЗКУ рычагом 10. После контроля давления газа-вытеснителя клапан должен быть закрыт рычагом 10 и зафиксирован предохранительной чекой 11. В таком же положении рычага 10 манометр 14 может быть снят для проведения его поверки. Для заземления модуля используется отверстие 17 в ЗПУ 2.

5.2.	Принцип работы.
При подаче напряжения от системы управления на устройство пуска УП-3М  открывается клапан ЗПУ 2, и за счет давления газа-вытеснителя ОТВ поступает через трубу 8 и насадок 9 на трубе 8 в защищаемое помещение.

5.2.1.	Геометрия защищаемой площади при размещении модуля на
высоте соответствующей табл.1:

-	квадрат  со  сторонами  4,69х4,69м, (защищаемая площадь Sт=22м2 ) ;

РИС.1.

6.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- Ремонтные работы, связанные с разборкой и сборкой модуля, производить при полном отсутствии давления и отключенном электропитании.

- Проверку и ремонт модуля производить двумя электромонтажниками, изучившими устройство и принцип его работы, а также получившими в установленном порядке допуск к самостоятельной работе с сосудами, работающими под давлением.

- Не допускается размещение модуля вблизи нагревательных приборов.

- Не допускаются падение модуля и удары по нему.

- Не допускается эксплуатация модуля в случае, если истек срок очередного освидетельствования баллона, а также, если выявлены дефекты, исключающие гарантию безопасной работы модуля.

7.	УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.

- При подготовке модуля к монтажу на объекте необходимо:

- распаковать модуль;

- проверить комплектность модуля в соответствии с п. 4 настоящего Руководства, при отсутствии паспорта модуль к дальнейшим работам не допускается;

- проверить состояние деталей и узлов внешним осмотром. При наличии повреждений, рисок глубиной более 0,5 мм, вмятин, следов коррозии модуль к дальнейшим работам не допускается;

- отсоединить манометр 14 и устройство электрозапуска 4;

7.2.	Монтаж модуля и пускового устройства.

Монтаж модуля производится в соответствии с проектом установки пожаротушения, в котором определяется место его установки и метод крепления. Монтаж производится в следующей последовательности:

- закрепить модуль с помощью крепёжных хомутов 15 и монтажных шпилек 16;

- в ЗКУ закрепленного (подвешенного) модуля ввернуть манометр 14 и проконтролировать давление газа наддува путем открытия клапана ЗКУ рычагом 10 со снятой чекой 11. После контроля давления газа-вытеснителя (12±1 (120±10) МПа (кгс/см2)).клапан должен быть закрыт рычагом 10 и зафиксирован предохранительной чекой 11;

- закрепленный (подвешенный) модуль заземлить, используя место заземления 17 (рис.1).

- установить на модуль устройство электрозапуска 4;

- проверить целостность цепи пиропатрона током контроля (не более 0,05 А) на контактах 1 и 2 разъема 19, присоединенному к вилке 18.

После вышеуказанных работ модуль готов к эксплуатации.

7.3	Работы с модулем после срабатывания.
После срабатывания модуля необходимо выполнить следующие работы:

- сделать запись о срабатывании модуля в п. 14 настоящего руководства;

- по манометру модуля убедиться в отсутствии избыточного давления и вывернуть его;

- начать процесс отворачивания накидной гайки 5 гаечным ключом S27 при зафиксированном положении корпуса устройства электрозапуска 4 ключом S19, при этом появится характерный шипящий звук выхода газа.

- извлечь сработавший пиропатрон УП-3М с уплотнительным кольцом и отпаять его от контактов 1 и 2 вилки 18;

- извлечь поршень из устройства электропуска и заменить на нём уплотнительное кольцо;

- очистить цилиндр устройства от нагара пороховых газов;

- смазать поршень и кольцо смазкой ЦИАТИМ - 221 ГОСТ 9433-80;

- навернуть устройство электропуска на ЗПУ модуля и дослать поршень до упора;

- припаять выводы пиропатрона УП-3М к контактам 1 и 2 вилки 18;

- установить пиропатрон УП-3М с новым уплотнительным кольцом в посадочное место устройство электропуска 4 и закрепить его накидной гайкой 5

- произвести перезарядку модуля огнетушащим веществом и газом наддува.

8.	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ.

8.1.	Маркировка модуля производится на табличке из самоклеющейся пленки, где указаны следующие параметры:

- наименование модуля;

- направление выпуска ОТВ;

- номер технических условий:

- давление в модуле при 20±2°С;

- год изготовления;

- масса модуля с огнетушащим веществом и газом-вытеснителем;

- заводской номер;

- дата заправки;

  - На баллоне должны быть нанесены паспортные данные в соответствии с ПБ 03 – 576 – 03.

9.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

9.1. Модули транспортируются любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

9.2.При транспортировании и хранении должны применяться меры защиты от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и коррозионно-активных сред.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В процессе эксплуатации и хранения модуля необходимо проводить техническое обслуживание (ТО) по регламентам 1,2, и 3, осуществляемое обученным, аттестованным на данный вид работ персоналом с обязательным заполнением журнала проведения ТО.

Регламент № 1. Ежемесячно:

- очистить от пыли и производственных загрязнений;

- контролировать давление наддува модуля. Давление контролируется по манометру на ЗКУ.

Регламент № 2. Ежегодно:

- выполнить работы по регламенту № 1;

- провести поверку манометра в соответствии с датой его изготовления. Для поверки манометра 14 его необходимо вывернуть его из ЗКУ, убедившись в положении закрытого клапана ЗКУ посредством находящегося в соответствующем положении рычага 10 и его фиксации предохранительной чекой 11.

Регламент № 3. Раз в 10 лет:

- выполнить работы по регламенту № 2;

- проверить дату последнего освидетельствования баллона модуля и, при необходимости, провести его переосвидетельствование в установленном порядке.

Примечание. Периодичность освидетельствования баллона определяется в соответствии с паспортными техническими характеристиками на баллон или по дате следующего испытания, выбитой после даты изготовления на сферической части у горловины каждого баллона, а также при наличии на баллоне повреждений в соответствии с ПБ 03 – 576 – 03.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей газового пожаротушения требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации модуля – 12 месяцев со дня зарядки модуля ОТВ при условии его зарядки на предприятии-изготовителе.

10.3 Гарантийный срок хранения модуля – 18 месяцев с момента изготовления.

10.4 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или заменять узлы модулей в течение гарантийного срока, указанного в п. 10.2 и 10.3 при соблюдении потребителем требований п.10.1.

Срок эксплуатации модуля не менее 11,5 лет со дня изготовления, включая 1,5 года хранения его на складе.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль газового пожаротушения  МУПТВ «ТРВ_РИФ»-14[У1,5]-Г-ГЖ-01

заводской №

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документацией, соответствует техническим условиям ТУ 4854-001-37359533-2014 и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М П			_________________

личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

13. СВЕДЕНИЯ О ЗАПРАВКАХ МОДУЛЯ

Таблица 8 (Заполняется организацией, производящей заправку)

|  | Заправка 1 | Заправка 2 | Заправка 3 | Заправка 4 | Заправка 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ОТВ, в том числе: 1.1. Вода, л |  |  |  |  |  |
| 1.2. «ФЭМ», ТУ 2481-368-05744685-2011, л |  |  |  |  |  |
| 1.3. Углекислота, кг |  |  |  |  |  |
| 2. Газ-вытеснитель (ГОСТ, ТУ) |  |  |  |  |  |
| 3. Масса пустого модуля, кг |  |  |  |  |  |
| 4. Масса заправленного модуля, кг |  |  |  |  |  |
| 5. Давление в модуле при температуре (20+2) °С, МПа |  |  |  |  |  |
| 6. Дата заправки |  |  |  |  |  |
| 7. Подпись лица, осуществившего заправку |  |  |  |  |  |
| 8. Наименование организации, производящей заправку, с отметкой ОТК | ООО «РИФ»-ИнКом» |  |  |  |  |

14.  СВЕДЕНИЯ О СРАБАТЫВАНИИ МОДУЛЯ

Таблица 9 (Заполняется эксплуатирующей организацией)

| Порядковый номер срабатывания модуля | Причина срабатывания | Дата срабатывания | Ф.И.О. ответственного за эксплуатацию | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 2-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 3-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 4-е срабатывание |  |  |  |  |  |
| 5-е срабатывание |  |  |  |  |  |